ROOKAFVOER - BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

Rookafvoersysteem bestaande uit:

* Rookafvoerunit met drukknop inbegrepen
* Externe drukknop voor handmatige activering van een rookafvoersysteem in geval van brand
* Brandmelder
* Batterij voor 72 uur back-up

De hieronder vermelde eenheidsprijzen zijn inclusief levering en installatie alsook de bijbehorende kleine onderdelen, bevestigingsmiddelen en inbedrijfstelling.

ROOKBESTURINGSEENHEID

Technische gegevens:

* Stroomvoorziening: 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
* Stand-by vermogen: < 5 W
* Uitgang: 24 V DC / 3 A
* Restspanning: < 0,5 mVss
* Wijze van functioneren
  + Bewaking: continu
  + Alarm / ventilatie: kortstondige werking (30% ED)
* Beschermingsklasse: IP 30
* Temperatuurbereik: -5 °C tot +40 °C
* Lijn / groep: 1 / 1
* Behuizing: aluminium
* Kleur: oranje (~ RAL 2011)
* Afmetingen (BxHxD): 156 x 235 x 82 mm Inclusief 32-talige etiketteringsset.

Inclusief batterij back-up. Technische gegevens:

* Spanning: 12 V DC
* Batterijcapaciteit: 3,4 Ah ±15%.
* 72-u noodstroomvoorziening
* Afmetingen (BxHxD): ca. 134 x 66 x 67 mm

Merk : D+H

Type: RZN 4503-T

Of gelijkwaardig

DRUKKNOPPEN

Drukknop voor de brandweer voor prioritaire bediening van de opening van het rookafvoersysteem.

Zichtbaar model in oranje RAL 2011 behuizing voorzien van:

* Een knop om de uitgang te openen en te sluiten,
* Een groene LED om de goede werking te controleren,
* Een rode diode om de opening aan te geven,
* Een gele LED voor storingsindicatie.

Technische gegevens:

* Stroomvoorziening: 24 V DC (18 - 28 V DC)
* Beschermingsklasse: IP 40
* Temperatuurbereik: -5 °C tot +40 °C
* Behuizing: spuitgegoten aluminium (opbouwbehuizing)
* Kleur: oranje (~ RAL 2011)
* Afmetingen (BxHxD): 129 x 138 x 39 mm Inclusief 32-talige etiketteringsset.

Zelfde merk en type als de hierboven beschreven rookafvoersysteem.

Merk:

Type:

OPTISCHE ROOKMELDER

Te plaatsen op het bovenste niveau van elk trappenhuis Technische gegevens :

* Nominale spanning: 24 V DC
* Bewaakte oppervlakte: max. 110 m².
* Bewakingshoogte: max. 12 m
* Alarmindicatie: rode LED
* Temperatuurbereik: -20 °C tot +72 °C
* Luchtvochtigheid: ≤ 95
* Beschermingsklasse: IP 40
* Klemmen: 0,6 mm Ø tot 2 mm².
* Behuizing: ABS
* Kleur: wit (~ RAL 9010)
* Specificatie: EN 54-7

Zelfde merk en type als de hierboven beschreven rookafvoersysteem.

Merk:

Type :